様式第１号その１（第６条関係）

審査員　　　　　　　　　

　　　　年　　月　　日届出された液化石油ガス設備工事について、次のとおり審査し、支障ないと認めるので受理します。

貯蔵設備の形態及び貯蔵能力：バルク供給以外で貯蔵能力が1,000ｋｇ未満のもの
審　査　項　目	適・否	
１　添付書類について　　　　貯蔵設備案内図		
　　　　　　　　　　　　　　貯蔵設備の付近状況図		
　　　　　　　　　　　　　　貯蔵設備構造図		
　　　　　　　　　　　　　　工事の内容等		
　　　　　　　　　　　　　　工事記録台帳		
　　　　　　　　　　　　　　配管アイソメ図		
　　　　　　　　　　　　　　気密試験チャートの写し		
２　充填容器（内容積20ℓ以上のものに限る）は屋外に置くこと		
３　容器を置く位置から２ｍ以内にある火気を遮る措置を講じること		
４　容器は湿気水滴等による腐食の防止措置（塗装等）をすること		
５　容器は常に温度40度以下に保つこと		
６　容器（５ℓ以下を除く）は転落、転倒等の防止措置を講じること		
７　供給管は適正な材質で施工されていること	　	
　　　高圧部　STPG（圧力配管用炭素鋼鋼管）		
　　　中圧・低圧部　　埋設部　プラスチック被覆鋼管、ポリエチレン管		
　　　　　　　　　　　露出部　SGP（配管用炭素鋼鋼管）		
８　安全機器の設置（①＋③又は②＋③が必要）		
①	マイコンメーター		
②	ガス漏れ警報器連動ガス遮断装置		
③	対震自動ガス遮断装置		
不適合に係る指導記録