様式第１号その２（第６条関係）

審査員　　　　　　　　　　

　　　　年　　月　　日届出された液化石油ガス設備工事について、次のとおり審査し、支障ないと認めるので受理します。

貯蔵設備の形態及び貯蔵能力：バルク供給以外で貯蔵能力が1,000ｋｇ以上3,000ｋｇ未満のもの
審　査　項　目	適・否	
１　添付書類について　　　貯蔵設備案内図		
　　　　　　　　　　　　　貯蔵設備の付近状況図		
　　　　　　　　　　　　　貯蔵設備構造図		
　　　　　　　　　　　　　工事の内容等		
　　　　　　　　　　　　　工事記録台帳		
　　　　　　　　　　　　　配管アイソメ図		
　　　　　　　　　　　　　供給設備の技術上の基準		
　　　　　　　　　　　　　気密試験チャートの写し		
２　第１種保安物件から16.97ｍ以上、第２種保安物件から11.31ｍ以上の距離を有すること（障壁がある場合を除く）		
３　設備外面から火気を取り扱う施設に対し５ｍ以上の距離を有するか、火気を取り扱う設備へ漏洩した液化石油ガスが流動を遮る措置を講じること		
４　液化石油ガスが漏洩したときに滞留しないような措置を講ずること		
５　貯蔵設備には、柵、塀等を設けること		
６　警戒表（LPガス貯蔵設備、燃、火気厳禁）を設けること		
７　消火器（A-4,B-10）を、１ｔにつき１本以上設けること		
８　不燃性又は難燃性の軽量な屋根又は遮蔽板を設けること		
９　転落、転倒等の防止措置を講じること		
10　供給管は適正な材質で施工されていること		
　　　高圧部　STPG（圧力配管用炭素鋼鋼管）		
　　　中圧・低圧部　　埋設部　プラスチック被覆鋼管、ポリエチレン管		
　　　　　　　　　　　露出部　SGP（配管用炭素鋼鋼管）		
11　安全機器の設置（①＋③又は②＋③が必要）		
①	マイコンメーター		
②	ガス漏れ警報器連動ガス遮断装置		
③	対震自動ガス遮断装置		
不適合に係る指導記録