様式第１号その５（第６条関係）

審査員　　　　　　　　　　

　　　　年　　月　　日届出された液化石油ガス設備工事について、次のとおり審査し、支障ないと認めるので受理します。

貯蔵設備の形態及び貯蔵能力：バルク容器で貯蔵能力が1,000ｋｇ未満のもの
審　査　項　目	適・否	
１　添付書類について　　　貯蔵設備案内図		
　　　　　　　　　　　　　貯蔵設備の付近状況図		
　　　　　　　　　　　　　貯蔵設備構造図		
　　　　　　　　　　　　　工事の内容等		
　　　　　　　　　　　　　工事記録台帳		
　　　　　　　　　　　　　配管アイソメ図		
　　　　　　　　　　　　　供給設備の技術上の基準		
　　　　　　　　　　　　　気密試験チャートの写し		
２　基礎はコンクリート盤等、地盤面からの高さ５ｃｍ以上で自動車等車両が接触しない措置を講ずること		
３　周囲の見やすい箇所に「LPガス」及び「火気厳禁」朱書き、緊急連絡先を表示すること		
４　容器を置く位置から２ｍ以内にある火気を遮る措置を講じること		
５　容器は湿気水滴等による腐食の防止措置（塗装等）をすること		
６　容器は常に温度40度以下に保つこと		
７　転倒防止措置（スカート又はサドルの取付け）を講じること		
８　供給管は適正な材質で施工されていること		
　　　高圧部　STPG（圧力配管用炭素鋼鋼管）		
　　　中圧・低圧部　　埋設部　プラスチック被覆鋼管、ポリエチレン管		
　　　　　　　　　　　露出部　SGP（配管用炭素鋼鋼管）		
９　安全機器の設置（①＋③又は②＋③が必要）		
①	マイコンメーター		
②	ガス漏れ警報器連動ガス遮断装置		
③	対震自動ガス遮断装置		
10　ガス漏れ検知器の設置をすること（容器プロテクター内に漏洩検知、センサー断線、電池切れの場合常時システムに出力できるもの）（３方向周囲４ｍ以内に高さ1.5ｍ以上の構築物がない場合を除く）		
11　安全弁、液面計、過充填防止装置、カップリング用液流出防止付液取入弁、ガス取出弁又は液取出弁をプロテクター内に設置すること		
不適当に係る指導記録