様式第１号その６（第６条関係）

審査員　　　　　　　　　　
　　　　年　　月　　日届出された液化石油ガス設備工事について、次のとおり審査し、支障ないと認めるので受理してよいか伺います。
貯蔵設備の形態及び貯蔵能力：バルク容器で貯蔵能力が1,000ｋｇを超え3,000ｋｇ未満のもの
審　査　項　目	適・否	
１　添付書類について　　　貯蔵設備案内図		
　　　　　　　　　　　　　貯蔵設備の付近状況図		
　　　　　　　　　　　　　貯蔵設備構造図		
　　　　　　　　　　　　　工事の内容等		
　　　　　　　　　　　　　工事記録台帳		
　　　　　　　　　　　　　配管アイソメ図		
　　　　　　　　　　　　　供給設備の技術上の基準		
　　　　　　　　　　　　　気密試験チャートの写し		
２　第１種保安物件から16.97ｍ以上、第２種保安物件から11.31m以上の距離を有すること（構造壁がある場合を除く）		
３　基礎はコンクリート盤等、地盤面からの高さ５ｃｍ以上で自動車等車両が接触しない措置を講ずること		
４　周囲の見やすい箇所に「LPガス」及び「火気厳禁」朱書き、緊急連絡先を表示すること		
５　転倒防止措置（スカート又はサドルの取付け）を講じること		
６　ガス漏れ検知器の設置をすること（容器プロテクター内に漏洩検知、センサー断線、電池切れの場合常時システムに出力できるもの）（外面から３ｍ以内かつ対面する２方向の10ｍ以内に高さ1.5ｍ以上の構築物がない場合を除く）		
７　安全弁、液面計、過充填防止装置、カップリング用液流出防止付液取入弁、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けた液取出弁をプロテクター内に設置すること		
８　常時監視システム		
９　腐食防止措置		
10　不燃性又は難燃性の屋根を設けること		
11　容器を置く位置から５ｍ以内にある火気を遮る措置を講じること		
12　粉末消火器（A-4,B-10以上、1,000ｋｇにつき１個以上）		
13　供給管は適正な材質で施工されていること		
　　　高圧部　STPG（圧力配管用炭素鋼鋼管）		
　　　中圧・低圧部　　埋設部　プラスチック被覆鋼管、ポリエチレン管		
　　　　　　　　　　　露出部　SGP（配管用炭素鋼鋼管）		
14　安全機器の設置（①＋③又は②＋③が必要）		
①　マイコンメーター		
②　ガス漏れ警報器連動ガス遮断装置		
③　対震自動ガス遮断装置		
不適合に係る指導記録